| T*AR/T*AV 风冷机组 T*WR/T*WV水冷机组 | 0511 | 0611 | 0721 | 0722 | 0921 | 0922 | 1021 | 1022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定制冷容量（房间条件：24℃-50%Rh） |
| T*AR风冷机组 总冷量 kw 冷凝温度48℃ 显冷量 kw | 20.3 20.3 | 23.7 22.4 | 27.1 27.1 | 27.1 27.1 | 33.0 31.4 | 33.0 31.4 | 36.7 33.3 | 36.7 33.3 |
| T*WR水冷机组 总冷量kw 冷凝温度55℃ 显冷量 kw |  | 23.8 22.5 |  |  | 31.5 30.8 |  |  |  |
| 输入电源 V/ph/HZ | 400/3+N/50 |
| 后曲叶片式离心风机 (型号为T*AR & T*WR) |
| 驱动 风机数量 马达数量 额定风量 m3/h 额定静压 Pa 额定功率（每个） kw | 直接 1 1 5740 190 0.83 | 直接 1 1 8180 190 0.83 | 直接 1 1 8180 383 2.0 | 直接 1 1 8180 383 2.0 | 直接 1 1 9200 383 2.1 | 直接 1 1 9200 383 2.1 | 直接 1 1 9740 383 2.2 | 直接 1 1 9740 383 2.2 |
| EC 风机（选件）(型号为T*AV & T*WV) |
| 驱动 风机数量 马达数量 额定风量 m3/h 额定静压 Pa 额定功率（每个） kw |  |  | 直接 1 1 8220 582 0.98 | 直接 1 1 8220 582 0.98 | 直接 1 1 9400 582 1.05 | 直接 1 1 9400 582 1.05 | 直接 1 1 9850 582 1.1 | 直接 1 1 9850 582 1.1 |
| 压缩机 |
| 形式 数量 制冷回路 额定功率 kw | 涡旋式 1 1 5.0 | 涡旋式 1 1 5.3 | 涡旋式 2 1 3.0 | 涡旋式 2 2 3.0 | 涡旋式 2 1 3.8 | 涡旋式 2 2 3.8 | 涡旋式 2 1 4.4 | 涡旋式 2 2 4.4 |
| EU4-5空气过滤器 |
| 数量 正面尺寸-厚度（每个）mm 总面积 m2 | 2 445X830X75 2.15 | 2 445X830X75 2.15 | 3 397X845X100 3.76 | 3 397X845X100 3.76 | 3 397X845X100 3.76 | 3 397X845X100 3.76 | 3 397X845X100 3.76 | 3 397X845X100 3.76 |
| 电加热器 |
| 级数 标准容量 元件数量 总功率 kw 额定运行电流 A 高容量 元件数量 总功率 kw 额定运行电流 A | 1 2 6 8.7 3 9 13 | 1 2 6 8.7 3 9 13 | 3 3 9 13 5 15 21.7 | 3 3 9 13 5 15 21.7 | 3 3 9 13 5 15 21.7 | 3 3 9 13 5 15 21.7 | 3 3 9 13 5 15 21.7 | 3 3 9 13 5 15 21.7 |
| 电极式加湿器 |
| 额定蒸汽产生量 kg/h 额定功率 kw 高容量 额定蒸汽产生量 kg/h 额定功率 kw | 5 3.93 8 6.29 | 5 3.93 8 6.29 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 |
| 热水加热盘管（选件） |
| 表面积 m2 阀尺寸 加热量 kw 水流量（45℃/40℃） 1/h 盘管压降（包括阀门） kpa | 0.64 3/4” 12 2020 40 | 0.64 3/4” 12 2020 40 | 0.84 1” 15.6 2760 41 | 0.84 1” 15.6 2760 41 | 0.84 1” 15.6 2760 41 | 0.84 1” 15.6 2760 41 | 0.84 1” 15.6 2760 41 | 0.84 1” 15.6 2760 41 |
| 新风过滤器（选件） |
| 连接直径 mm 额定风量 m3/h | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 |
| 尺寸和重量 |
| 宽度 mm 厚度 mm 高度 mm 净重 kg | 1010 750 1960 280 | 1010 750 1960 280 | 1310 865 1960 430 | 1310 865 1960 430 | 1310 865 1960 430 | 1310 865 1960 430 | 1310 865 1960 430 | 1310 865 1960 430 |
| 接管 |
| 冷媒管路：排气管/液管 mm 水冷冷凝器（T*WR） 冷凝水排水 加湿器 进水/排水 mm 热水盘管 | 19/16 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS | 19/16 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS | 22/16 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS | 2X19/2X16 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS | 22/16 11/4” 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS | 2X19/2X16 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS | 25/19 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS | 2X19/2X16 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS |
| T*AR机组：建议冷凝器 |
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 型号40℃ | CAL0661 | CAL0661 | CAL0801 | CAL0331 | CAL1011 | CAL0361 | CAL1301 | CAL0511 |
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 型号45℃ | CAL0661 | CAL0801 | CAL0801 | CAL0361 | CAL1011 | CAL0511 | CAL1301 | CAL0511 |
| T*WR机组：建议干冷器 |
| 数量 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 型号 |  | RAL1500 |  |  | RAL1500 |  |  |  |

*制冷剂R22