| T*AR/T*AV 风冷机组 T*WR/T*WV水冷机组 | 1121 | 1122 | 1321 | 1322 | 1422 | 1622 | 1822 | 2202 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定制冷容量（房间条件：24℃-50%Rh） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T*AR风冷机组 总冷量 kw 冷凝温度48℃ 显冷量 kw | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 44.1 44.1 | 44.1 44.1 | 53.7 53.7 | 61.2 59.9 | 68.8 63.5 | 81.5 78.6 |
| T*WR水冷机组 总冷量kw 冷凝温度55℃ 显冷量 kw |  |  | 43.4 43.4 |  |  | 61.2 59.5 | 67.8 62.7 | 81.8 78.7 |
| 输入电源 V/ph/HZ | 400/3+N/50 |
| 后曲叶片式离心风机 (型号为T*AR & T*WR) |
| 驱动 风机数量 马达数量 额定风量 m3/h 额定静压 Pa 额定功率（每个） kw | 直接 2 2 12570 455 1.6 | 直接 2 2 12570 455 1.6 | 直接 2 2 12570 455 1.6 | 直接 2 2 12570 455 1.6 | 直接 2 2 16730 423 2.06 | 直接 2 2 16730 423 2.06 | 直接 2 2 17920 423 2.1 | 直接 2 2 22644 386 2.8 |
| EC 风机（选件）（型号为T*AV & T*WV） |
| 驱动 风机数量 马达数量 额定风量 m3/h 额定静压 Pa 额定功率（每个） kw | 直接 2 2 12970 620 0.84 | 直接 2 2 12970 620 0.84 | 直接 2 2 12970 620 0.84 | 直接 2 2 12970 620 0.84 | 直接 2 2 17230 535 1.1 | 直接 2 2 17230 535 1.1 | 直接 2 2 18520 533 1.1 | 直接 2 2 23200 536 1.15 |
| 压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形式 数量 制冷回路 额定功率 kw | 涡旋式 2 1 4.4 | 涡旋式 2 2 4.4 | 涡旋式 2 1 5.0 | 涡旋式 2 2 5.0 | 涡旋式 2 2 5.6 | 涡旋式 2 2 6.7 | 涡旋式 2 2 7.7 | 涡旋式 2 2 9.2 |
| EU4-5空气过滤器 |
| 数量 正面尺寸-厚度（每个）mm 总面积 m2 | 4 397X845X100 5.01 | 4 397X845X100 5.01 | 4 397X845X100 5.01 | 4 397X845X100 5.01 | 5 410X845X100 6.47 | 5 410X845X100 6.47 | 5 410X845X100 6.47 | 5 410X845X100 6.47 |
| 电加热器 |
| 级数 标准容量 元件数量 总功率 kw 额定运行电流 A 高容量 元件数量 总功率 kw 额定运行电流 A | 3 5 15 21.7 6 18 26.0 | 3 5 15 21.7 6 18 26.0 | 3 5 15 21.7 6 18 26.0 | 3 5 15 21.7 6 18 26.0 | 3 5 15 21.7 6 18 26.0 | 3 5 15 21.7 6 18 26.0 | 3 5 15 21.7 6 18 26.0 | 3 6 18 26.0 8 24 34.8 |
| 电极式加湿器 |
| 额定蒸汽产生量 kg/h 额定功率 kw 高容量 额定蒸汽产生量 kg/h 额定功率 kw | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 |
| 热水加热盘管（选件） |
| 表面积 m2 阀尺寸 加热量 kw 水流量（45℃/40℃） 1/h 盘管压降（包括阀门） kpa | 1.15 1” 22.5 3920 66 | 1.15 1” 22.5 3920 66 | 1.15 1” 22.5 3920 66 | 1.15 1” 22.5 3920 66 | 1.49 2” 28.8 5110 45 | 1.49 2” 28.8 5110 45 | 1.49 2” 28.8 5110 45 | 1.49 2” 28.8 5110 45 |
| 新风过滤器（选件） |
| 连接直径 mm 额定风量 m3/h | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 |
| 尺寸和重量 |
| 宽度 mm 厚度 mm 高度 mm 净重 kg | 1720 865 1960 548 | 1720 865 1960 548 | 1720 865 1960 575 | 1720 865 1960 575 | 2170 865 1960 698 | 2170 865 1960 714 | 2170 865 1960 714 | 2170 865 1960 714 |
| 接管 |
| 冷媒管路：排气管/液管 mm 水冷冷凝器（T*WR） 冷凝水排水 加湿器 进水/排水 mm 热水盘管 | 25/19 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS | 2X19/2X16 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS | 2X19/2X16 11/4” 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS M | 2X19/2X16 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS M | 2X22/2X16 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS M | 2X22/2X16 2X11/4” 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS M | 2X22/2X16 2X11/4” 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS M | 2X22/2X16 2X11/4” 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS M |
| T*AR机组：建议冷凝器 |
| 数量 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 型号40℃ | CAL1301 | CAL0511 | CAL1301 | CAL0661 | CAL0661 | CAL0801 | CAL1011 | CAL1301 |
| 数量 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 型号45℃ | CAL1301 | CAL0661 | CAL1301 | CAL0661 | CAL0801 | CAL1011 | CAL1011 | CAL1301 |
| T*WR机组：建议干冷器 |
| 数量 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 型号 |  |  | RAL2300 |  |  | RAL3600 | RAL3600 | RAL3600 |

*制冷剂R22