| T*AR/T*AV 风冷机组 T*WR/T*WV 水冷机组 | 2222 | 2242 | 2522 | 2542 | 2842 | 3342 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定制冷容量（房间条件：24℃-50%Rh） |
| T*AR风冷机组 总冷量 kw 冷凝温度48℃ 显冷量 kw | 72.7 72.7 | 79.4 78.1 | 92.2 85.6 | 88.5 83.8 | 103.7 98.5 | 128.6 119.2 |
| T*WR水冷机组 总冷量kw 冷凝温度55℃ 显冷量 kw |  | 85.5 80.7 |  | 95.6 87.0 | 108.2 99.2 | 133.4 121.2 |
| 输入电源 V/ph/HZ | 400/3+N/50 |
| 后曲叶片式离心风机 (型号为T*AR & T*WR) |
| 驱动 风机数量 马达数量 额定风量 m3/h 高风量 m3/h 额定静压 Pa 额定功率（每个） kw | 直接 3 3 22000 33000 386 1.5 | 直接 3 3 22000 33000 386 1.5 | 直接 3 3 23000 33000 343 1.6 | 直接 3 3 23000 33000 343 1.6 | 直接 3 3 24500 33000 311 1.7 | 直接 3 3 24500 33000 311 1.7 |
| 压缩机 |
| 形式 数量 制冷回路 额定功率 kw | 涡旋式 2 2 7.6 | 涡旋式 4 2 4.5 | 涡旋式 2 2 10.2 | 涡旋式 4 2 5.6 | 涡旋式 4 2 5.6 | 涡旋式 4 2 6.7 |
| 电子换向（EC）离心风机（选件）（型号为T*AV & T*WV） |
| 驱动 风机数量 马达数量 额定风量 m3/h 高风量 m3/h 额定静压(max.) Pa 额定功率（每个） kw | 直接 3 3 23000 33000 560 1.0 | 直接 3 3 23000 33000 560 1.0 | 直接 3 3 25000 33000 520 1.1 | 直接 3 3 25000 33000 520 1.1 | 直接 3 3 26000 33000 490 1.3 | 直接 3 3 26000 33000 490 1.3 |
| EU4-5空气过滤器 |
| 数量 正面尺寸-厚度（每个）mm 总面积 m2 | 5 785X486X150 7.15 | 5 785X486X150 7.15 | 5 785X486X150 7.15 | 5 785X486X150 7.15 | 5 785X486X150 7.15 | 5 785X486X150 7.15 |
| 电加热器 |
| 级数 标准容量 元件数量 总功率 kw 高容量 元件数量 总功率 kw | 3 6 18 8 24 | 3 6 18 8 24 | 3 6 18 8 24 | 3 6 18 8 24 | 3 6 18 8 24 | 3 6 18 8 24 |
| 电极式加湿器 |
| 额定蒸汽产生量 kg/h 额定功率 kw 高容量 额定蒸汽产生量 kg/h 额定功率 kw | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 |
| 新风过滤器（选件） |
| 连接直径 mm 额定风量 m3/h | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 |
| 尺寸和重量 |
| 宽度 mm 厚度 mm 高度（下送风机组） mm 高度（上送风机组） mm 净重（风冷式机组） kg 净重（水冷式机组） kg | 2582 865 2175 1960 910 | 2582 865 2175 1960 910 996 | 2582 865 2175 1960 918 | 2582 865 2175 1960 930 1020 | 2582 865 2175 1960 1040 1120 | 2582 865 2175 1960 1098 1140 |
| 接管 |
| 冷媒管路：排气管/液管 mm 水冷冷凝器（T*WR） 冷凝水排水 加湿器 进水/排水 mm | 2x22/2x19 21 6/25 | 2X28/2X19 1”1/2 21 6/25 | 2X22/2X19 21 6/25 | 2X28/2X19 1”1/2 21 6/25 | 2X28/2X22 1”1/2 21 6/25 | 2X28/2X22 1”1/2 21 6/25 |
| T*AR机组：建议冷凝器 |
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 型号45℃ | CAL2002 | CAL2002 | CAL3002 | CAL3002 | CAL4002 | CAL5002 |

*制冷剂R22