| T*CR/T*CV冷冻水机 | 0600 | 0700 | 1000 | 1200 | 1700 | 2000 | 2500 | 2700 | 3400 | 4000 | TDC*4300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定制冷容量（房间条件：24℃-50%Rh） |
| T*CR机组 总冷量kw 冷冻水温度 显冷量kw (7/12℃） 冷冻水流量 l/h 压降(包括三通阀) Kpa | 23.7 22.7 4080 55 | 27.0 25.4 4650 61 | 33.9 33.2 5830 43 | 43.6 41.4 7500 67 | 59.1 57.7 10180 66 | 69.3 67.0 11950 63 | 87.6 81.5 15090 74 | 100.0 91.2 16854 94 | 110.5 103.5 19279 79 | 138.9 125.5 21658 88 | 163.6 152.1 28146 118 |
| 输入电源 V/ph/HZ | 400/3+N/50 |
| 后曲叶片式离心风机 (型号为T*CR) |
| 驱动 风机数量 马达数量 额定风量 m3/h 额定静压 Pa 额定功率（每个） kw | 直接 1 1 6600 424 0.9 | 直接 1 1 6600 427 0.9 | 直接 1 1 11440 565 2.43 | 直接 1 1 11440 559 2.43 | 直接 2 2 20540 611 2.12 | 直接 2 2 21550 580 2.54 | 直接 2 2 21220 579 2.82 | 直接 2 2 20644 521 2.8 | 直接 3 3 28527 677 1.8 | 直接 3 3 28092 666 2.0 | 直接 3 3 28965 660 2.3 |
| EC 风机（选件）（机组型号为T*CV） |
| 驱动 风机数量 马达数量 额定风量 m3/h 额定静压 Pa 额定功率（每个） kw |  |  | 直接 1 1 11740 821 1.33 | 直接 1 1 11640 804 1.38 | 直接 2 2 21330 757 1.45 | 直接 2 2 23990 784 1.33 | 直接 2 2 21350 763 1.89 | 直接 2 2 20644 521 2.8 | 直接 3 3 28527 677 1.8 | 直接 3 3 28092 666 2.0 | 直接 3 3 28965 660 2.3 |
| EU4-5空气过滤器 |
| 数量 正面尺寸（每个） mm 厚度 mm 总面积 m2 | 2 446X980 75 2.52 | 3 398X1120 100 4.98 | 4 398X1120 100 6.81 | 5 398X1120 100 8.51 | 5 785X486 150 7.12 |
| 电加热器 |
| 级数 标准容量 元件数量 总功率 kw 额定运行电流 A 高容量 元件数量 总功率 kw 额定运行电流 A | 1 2 6 8.7 3 9 13.0 | 1 2 6 8.7 3 9 13.0 | 3 3 9 13 5 15 21.7 | 3 3 9 13 5 15 21.7 | 3 5 15 21.7 6 18 26.0 | 3 5 15 21.7 6 18 26.0 | 3 5 15 21.7 6 18 26.0 | 3 5 15 21.7 6 18 26.0 | 3 8 24 34.8 9 27 39.0 | 3 8 24 34.8 9 27 39.0 | 3 8 24 34.8 9 27 39.0 |
| 电极式加湿器 |
| 额定蒸汽产生量 kg/h 额定功率 kw 高容量 额定蒸汽产生量 kg/h 额定功率 kw | 5 3.93 8 6.29 | 5 3.93 8 6.29 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 |
| 热水加热盘管（选件） |
| 表面积 m2 阀尺寸 加热量 kw 水流量（45℃/40℃） 1/h 盘管压降（包括阀门） kpa | 0.68 3/4” 14.0 2410 25 | 0.68 3/4” 14.0 2410 25 | 1 1” 22.9 3990 53 | 1 1” 23.2 4040 54 | 1.38 1” 28.7 4980 36 | 1.78 1” 39.7 6900 63 | 1.78 1” 39.7 6900 63 | 1.49 2” 31.9 5700 21.5 | 2.03 2” 40.3 7200 33.9 | 2.03 2” 40.5 7233 34.8 | 2.03 2” 40.5 7233 34.8 |
| 新风过滤器(选件) |
| 连接直径 mm 额定风量 m3/h | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 |
| 尺寸和重量 |
| 宽度 mm 厚度 mm 高度 mm 净重 kg | 1010 750 1960 280 | 1010 750 1960 280 | 1310 865 1960 430 | 1310 865 1960 430 | 1720 865 1960 548 | 2170 865 1960 698 | 2170 865 1960 698 | 2170 865 1960 502 | 2580 865 1960 720 | 2580 865 1960 740 | 2580 865 2170 820 |
| 接管 |
| 冷冻水：进水/出水管 mm 冷凝水排水 加湿器 进水/排水 mm 热水盘管 | 1” 3/8” 6/25 3/4” | 1” 3/8” 6/25 3/4” | 11/4” 3/8” 6/25 3/4” | 11/4” 3/8” 6/25 3/4” | 11/2” 3/8” 6/25 11/4” | 2” 3/8” 6/25 11/4” | 2” 3/8” 6/25 11/4” | 2” 3/8” 6/25 11/4” | 2” 3/8” 6/25 11/4” | 2” 3/8” 6/25 11/4” | 2” 3/8” 6/25 11/4” |