| T*TR/T*TV 双冷源风冷机组 T*DR/T*DV双冷源水冷机组 | 0611 | 0921 | 1321 | 1622 | 1822 | 2242 | 2542 | 2842 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定制冷容量（房间条件：24℃-50%Rh） |
| 风冷机组 总冷量 kw 冷凝温度48℃ 显冷量 kw | 23.7 22.4 | 32.8 30.7 | 43.9 43.9 | 61.0 59.1 | 68.2 62.1 | 77.2 73.3 | 87.3 79.5 | 96.4 88.7 |
| 水冷机组 总冷量 kw 冷凝温度48℃ 显冷量 kw | 23.8 22.5 | 31.2 30.1 | 43.1 43.1 | 61.0 59.1 | 68.2 62.1 | 83.7 79.5 | 92.8 84.8 | 101.2 94.1 |
| 冷冻水机组 总冷量kw (7/12℃) 显冷量 kw 冷冻水流量 l/h 压降(包括三通阀) Kpa | 20.6 20.6 3550 48 | 27.4 27.4 4710 30 | 38.6 38.6 6650 56 | 50.3 50.3 8660 56 | 50.3 50.3 8660 56 | 62.5 62.5 10770 102 | 64.5 64.5 11100 108 | 65.8 65.8 11330 110 |
| 输入电源 V/ph/HZ | 400/3+N/50 |
| 后曲叶片式离心风机 (型号为T*TR & T*DR) |
| 驱动 风机数量 马达数量 额定风量 m3/h 额定静压 Pa 额定功率（每个） kw | 直接 1 1 8180 190 0.83 | 直接 1 1 9200 311 2.1 | 直接 2 2 12570 406 1.6 | 直接 2 2 16730 358 2.06 | 直接 2 2 17920 358 2.1 | 直接 3 3 22075 343 1.5 | 直接 3 3 23132 295 1.6 | 直接 3 3 23500 261 1.7 |
| EC 风机（选件）（型号为T*TV & T*DV) |
| 驱动 风机数量 马达数量 额定风量 m3/h 额定静压 Pa 额定功率（每个） kw |  | 直接 1 1 9400 582 1.05 | 直接 2 2 12970 620 0.84 | 直接 2 2 17230 535 1.1 | 直接 2 2 17230 535 1.1 | 直接 3 3 23000 560 1.0 | 直接 3 3 25000 520 1.1 | 直接 3 3 26000 490 1.3 |
| 压缩机 |
| 形式 数量 制冷回路 额定功率 kw | 涡旋式 1 1 5.3 | 涡旋式 2 1 3.8 | 涡旋式 2 1 5 | 涡旋式 2 2 6.7 | 涡旋式 2 2 7.7 | 涡旋式 4 2 4.5 | 涡旋式 4 2 5.6 | 涡旋式 4 2 5.6 |
| EU4-5空气过滤器 |
| 数量 正面尺寸-厚度（每个）mm 总面积 m2 | 2 445X830X75 2.15 | 3 397X845X100 3.76 | 4 376X845X100 4.75 | 5 397X845X100 6.26 | 5 397X845X100 6.26 | 5 1020X478X100 37.75 | 5 1020X478X100 37.75 | 5 1020X478X100 37.75 |
| 电加热器 |
| 级数 标准容量 元件数量 总功率 kw 额定运行电流 A 高容量 元件数量 总功率 kw 额定运行电流 A | 1 2 6 8.7 3 9 13 | 3 3 9 13 5 15 21.7 | 3 5 15 21.7 6 18 26.0 | 3 5 15 21.7 6 18 26.0 | 3 5 15 21.7 6 18 26.0 | 3 6 18 26.0 8 24 34.8 | 3 6 18 26.0 8 24 34.8 | 3 8 24 34.8 9 27 39.0 |
| 电极式加湿器 |
| 额定蒸汽产生量 kg/h 额定功率 kw 高容量 额定蒸汽产生量 kg/h 额定功率 kw | 5 3.93 8 6.29 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 | 8 6.29 15 11.8 |
| 热水加热盘管 |
| 表面积 m2 阀尺寸 加热量 kw 水流量（45℃/40℃） 1/h 盘管压降（包括阀门） kpa | 0.64 3/4” 12 2020 40 | 0.84 1” 15.6 2760 41 | 1.15 1” 22.5 3920 66 | 1.49 2” 28.8 5110 45 | 1.49 2” 28.8 5110 45 | 2.03 2” 50.3 8388 58 | 2.03 2” 50.3 8388 58 | 2.03 2” 50.3 8388 58 |
| 新风过滤器 |
| 连接直径 mm 额定风量 m3/h | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 |
| 尺寸和重量 |
| 上送风机组 宽度 mm 厚度 mm 高度 mm 净重 kg 下送风机组 宽度 mm 厚度 mm 高度 mm 净重 kg | 1010 750 1960 280 1010 750 1960 280 | 1310 865 1960 430 1310 865 1960 430 | 1720 865 1960 575 1720 865 1960 575 | 2170 865 1960 714 2170 865 1960 714 | 2170 865 1960 714 2170 865 1960 714 | 2582 865 1960 910/996 2582 865 2175 910 | 2582 865 1960 930/1020 2582 865 2175 930 | 2582 865 1960 1040/1120 2582 865 2175 1040 |
| 接管 |
| 冷媒管路：排气管/液管 mm 冷冻水 冷凝水排水 加湿器 进水/排水 mm 热水盘管 | 19/16 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS | 22/16 11/4” 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS M | 25/19 11/4” 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS M | 2X22/2X16 11/2” 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS M | 2X22/2X16 11/2” 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS M | 2X28/2X19 2” 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS M | 2X28/2X19 2” 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS M | 2X28/2X19 2” 3/8”FNPT 6/25 3/4”GAS M |
| T*TR/T*TV机组：建议冷凝器 |
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 型号40℃ | CAL0661 | CAL1011 | CAL1301 | CAL0801 | CAL1011 | CAL2002 | CAL3002 | CAL4002 |
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 型号45℃ | CAL0801 | CAL1011 | CAL1301 | CAL1011 | CAL1011 | CAL2002 | CAL3002 | CAL4002 |

*制冷剂R22