**供电公司市场营销部

95598信息服务系统不间断电源

技 术 规 范 书

**供电公司

二○○七年五月

目      录

- 总则

- 使用环境条件

- 应遵循的主要现行标准

- 技术要求

- 屏柜要求

- 技术服务

- 质量保证和试验

- 包装、运输和储存

- 订货范围

- 总则

  - 本技术规范书适用于**供电公司95598信息服务系统使用的通信不间断电源的订货招标书。它提供了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

  - 本技术规范书提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合技术规范书和工业标准的优质产品。

  - 如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则表示供方提供的设备完全符合要求；如有异议，应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

  - 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

  - 本技术规范书经需、供双方确定后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

  - 技术文件由供方根据其产品性能认真应答，它将作为衡量设备优劣的主要技术指标。

- 使用环境条件

  - 环境温度：-15℃～+45℃

  - 海拔高度：＜1000m

  - 最大日温差：25℃

  - 月平均最大相对湿度：90%（25℃）

  - 室内使用环境温度：-5℃～+40℃

  - 抗震能力：地面平均加速度0.2g，垂直加速度0.1g。

- 应遵循的主要现行标准

DL/T637-1997   《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》

GB13337.1-91   《固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件》

- 技术要求

    - 额定输出功率:              8.0kVA

    - 工作电源输入电压:          AC 380V±10%

    - 备用电源输入电压:          AC 380V±10%或AC220V±10%

    - 输出频率:                  50Hz

    - 总效率:                    >90%

    - 音频噪声:                  <60dB（距设备表面1米处）

    - 转换时间：                 0毫秒

    - 防护等级:                  IP20

    - 无故障时间(MTBF):          >18万小时

    - 具有过电流、过电压保护，要符合GB3859的规定。

    - 不间断电源应具有自动检测、诊断、记录功能。装置应是微机型，采用模块化设计。

    - 具有标准输出接口规约。

    - 在线小时数不低于4小时。

    - 电池采用国内知名品牌的免维护密封铅酸蓄电池。

    - 重量及尺寸要求：因安放位置在楼板上，UPS电源及蓄电池设备总重应满足楼板承重要求；电池柜尺寸根据设备摆放位置空间确定。

- 屏柜要求

  - 屏体颜色：浅灰色

  - 所有供货的屏柜均应有足够的支撑强度，应提供说明书，以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备，且应提供地脚螺栓孔。

  - 屏的内外应清洁，应无灰尘、划痕及油污等。

  - 屏上的所有设备均应有铭牌或标签框，以便于识别。

- 技术服务

  - 技术文件

    - 供方在订货前向需方提供一般性资料如：鉴定证书、报价书、典型说明书。

    - 在技术协议签订5日内，供方向需方提供下列技术文件2份（包括CAD文件软盘）。

  - 产品说明书

  - 屏体安装图

    - 设备供货时提供下列资料：设备的开箱资料，除了图纸还应包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料、工厂试验报告、产品合格证各5套。

- 质量保证和试验

  - 供方应保证制造过程中的所有工艺和材料等（包括供方的外购件在内）均应符合规范书的规定。

  - 供方应提供产品的鉴定证书和产品合格证（包括出厂试验报告）。

  - 供方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9000 GB/T19000质量保证体系。

  - 供方应提供对类似产品进行的型式试验报告，并能证明其产品完全满足本规范书的要求。

  - 供货方应向购货方提供一定数量的备件和消耗品，其费用应包括在基价内。

  - 供货方应派足够的专业人员从事安装及现场试验的技术服务工作，技术服务费用将包括在基价内。

- 包装、运输和储存

  - 供货方应负责将设备运到指定目的地，并负责使设备在任何运输形式下不受损坏。

  - 装置制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，并符合铁路、公路和海运部门有关规定。

  - 所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

  - 在包装箱外应标明买方的订货号、发货号。

  - 各种包装应确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

  - 包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

  - 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

  - 随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GB11032的要求。

- 订货范围

**供电公司2007年配电网业扩工程所用95598信息服务系统不间断电源1套。

管理单位代表：                    厂家代表：

签字盖章：                        签字盖章：

年    月    日                    年    月    日

95598客户服务信息班

**供电公司事务部

2007年1月18日

95598客户服务信息班电源改造方案

一、95598客户信息服务班用电情况现状

95598客户信息服务班成立于2002年9月，设95598热线电话，２４小时为客户受理电费查询、业扩报装、事故报修、咨询、建议、投诉举报等业务。目前办公地点在营业综合楼2层204 #房，室内面积90平方米，室内布置见附图一。

- 基本用电负荷计算：

| 序号 | 用电设备 | 数量 | 负荷计算 | 负荷数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日光灯 | 64套 | 64X30W | 1920W |
| 2 | 微 机 | 12台 | 12X300W | 3600W |
| 3 | 其 它 |  |  | 1000W |
| 总 数 | 6520W |

2．通讯系统

12部热线电话，程控交换机设置在营业综合楼5层营抄自动化机房，串接专用UPS电源，正常情况由大楼220V交流电源供电，停电时由UPS供电，可以使用2小时；基本满足需要，可以不改造。

3．MIS系统

（1）工作微机：所有接报人员配备有一台微机。95598客户信息服务班迁入营业综合楼初期，所有微机均使用220V交流电源供电，一旦停电，所有微机均无法使用，串接普通UPS电源只能使用十多分钟，给服务工作带来很多被动。后来，市场营销部将机房一台旧的容量为3KVA的UPS电源安装于95598值班室，由于容量有限，大楼停电时，只能供前排4台微机使用不到1个小时，而且该UPS电源至今已经使用了7年，可靠度降低。目前，随着供电业务量增加，要求能够达到12台微机同时持续工作；因此必须考虑更大容量的UPS电源，满足至少3个小时以上的使用时间。

（2）服务器：95598客户信息服务班12台微机利用局域网络，通过一台网络交换机与服务器连接。交换机置于95598客户信息服务班，可与微机取相同电源点；服务器置于市场营销部微机室，服务器有专用UPS保护电源，仅能够保证断电情况下持续工作1个小时，也需要更换容量更大的UPS。

二、电源改造的必要性

因营业综合楼与监控大楼使用相同的电源：Z001\Z002线路，Z001\Z002线路从变电站出线，通过环网柜分别接入监控大楼地下室的两台1000KVA变压器，互为备用。曾经发生过因变电站停电、电气安装、设备故障，引起大楼停电，导致95598值班室信息中断。95595服务热线作为供电企业对外的窗口，一旦失去与客户的信息联系，不仅影响工作效率，将使供电企业的形象大打折扣，更不利于公众对我公司的行风评议。

因次，为了能够让客户享受快捷、通畅、高效的电力服务，进一步提升客户服务质量，保障95598热线与外界信息联系的不间断，必须对原有电源加以补充，充分考虑外界停电情况下，在恢复供电的间歇期有足够的补偿电源，从而保证95598服务的连续性。

三、改造方法

因原来的UPS电源容量限制，只能供4台微机使用不足1小时，为了保证12台微机都能不间断工作，建议更换更大容量的UPS电源，对线路重新分布。

1．负荷设计值条件：按照夜间突然断电，照明只开一半，12台微机都工作。

2．负荷计算：

1920W / 2 + 3600W + 1000W = 5560W

选择UPS容量考虑20%的富余量，按照下式计算：

5560W / 80% = 6950W

即设计负荷总量为6950W，建议选择额定功率为8—10 KVA的UPS电源，蓄电池组选择时，按照保证持续工作时间在3小时的容量。

4．联接方式：

UPS与交流电源并联，所有微机以及其它负载并联于UPS出线，见附图二。

四、布放位置

为了便于布线，节约造价，利用室内空间。见附图三。

五、预期效果

改造完成后,在外界断电的情况下, 能够保证95598客户信息服务班室内仍然能够照明,12台微机继续正常使用,并能持续3个小时,提供足够的恢复供电时间。

95598应急电源选用在线式UPS

一、设备构成

UPS电源按其工作原理可分为后备式、在线式以及在线互动式三种。
   表一：

表二：    在线式UPS：这种UPS一直使其逆变器处于工作状态，它首先通过电路将外部交流电转变为直流电，再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰；在停电时则使用备用直流电源（蓄电池组）给逆变器供电。由于逆变器一直在工作，因此不存在切换时间问题，适用于对电源有严格要求的场合。在线式UPS不同于后备式的一大优点是供电持续长，一般为几个小时，也有大到十几个小时的，它的主要功能是可以让您在停电的情况可像平常一样工作，显然，由于其功能的特殊，价格也明显要贵一大截。这种在线式UPS比较适用于计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业控制等行业，因为这些领域的电脑一般不允许出现停电现象。

从备用时间分，UPS分为标准型和长效型两种。
    一般来说，标准型机内带有电池组，在停电后可以维持较短时间的供电（一般不超过25分钟）；长效型机内不带电池，但增加了充电器，用户可以根据自身需要配接多组电池以延长供电时间，厂商在设计时会加大充电器容量或加装并联的充电器。
    此外,UPS的分类还有其他一些简单的分类，比如从组成原理分为旋转型UPS和静止型UPS；从应用领域分为商业用UPS和工业用UPS；从输出电压的相数分为单相UPS和三相UPS；从容量分为大容量UPS（大于100KVA）、中容量UPS（10-100 KVA）和小容量UPS（小于10 KVA）。

UPS的主要技术参数：

1、UPS的额定容量是指UPS的最大输出功率（VA）。

2、UPS输出电压是指市电经过UPS整形、滤波、稳压等一系列措施后输出的供电脑等负载设备使用的电压。这种电压一般都比市电电压干净，没有杂质讯号。通常UPS的输出交流电压应该稳定在220V，不能有过多偏差。

3、一般电网标准频率是50Hz或者60Hz，UPS允许市电频率有一定的变化范围，在这个范围内，UPS同步跟踪市电频率，超出则以本机频率输出。这个实际输出的频率就是输出电压频率。

4、UPS的转换时间是指UPS从市电切换到电池状态或从电池状态切换到市电所需要的时间。通常UPS的转换时间不能大于10毫秒。
    5、UPS的转换时间指标希望是越小越好，但有些容性负载可以承受短时间的转换，UPS如采用继电器则存在4~10ms的转换时间，对采用电子开关则小一些，关键是看该UPS采用何种技术。通常我们认为后备式与在线互动式有转换时间，在线式UPS则不存在转换时间，即零转换时间。

UPS（不间断电源）之所以能够在断电后，继续为计算机等设备供电，就是因为它的里面有一种储存电能的装置在起作用，这种储能的装置就是UPS电池。其主要功能是：１当市电正常时，将电能转换成化学能储存在电池内部。２当市电故障时，将化学能转换成电能提供给逆变器或负载。
    UPS电池的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程度，然而蓄电池却又是整个UPS系统中平均无故障时间（MTBF）最短的一种器件。如果用户能够正确使用和维护，就能够延长其使用寿命，反之其使用寿命会显著缩短，蓄电池的种类一般分力铅酸电池、铅酸免维护电池及镍镉电池等，如下表所示。

考虑到负载条件、使用环境、使用寿命及成本等因素，一般选择铅酸免维护电池。用户千万不要因贪图便宜而选用劣质电池，因为这样做会影响整个系统的可靠性，并可能因此造成更大的损失。

UPS的标称备用时间是指市电断电后UPS能够供给计算机等设备的最大供电时间。
    通常，UPS依备用时间可分为标准型及长效型。标准型UPS备用时间为5-15分钟，长效型为1-8小时。假如您的设备停电时，只需要存盘、退出即可，那选用标准型UPS；假如您的设备停电时，仍须长时间运转，那须选用长效型UPS。
    那么UPS备用时间的长短是由什么决定的呢？是由UPS的储能装置，也就是UPS电池决定的，现在的UPS一般都用全密封的免维护铅酸蓄电池作为储能装置，电池容量的大小由"安时数（AH）"这个指标反映，其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池，安时数大的容量大；相同安时数的电池，电压高的容量大，通常以电压和安时数共同表示电池的容量，如12V/7AH、12V/24AH、12V/65AH、12V/100AH。
    噪音是一类引起人烦躁、或音量过强而危害人体健康的声音。衡量噪音强弱的数值我们把它成为噪音值，单位通常是分贝(dB), 人耳刚刚能听到的声音是0－10分贝。分贝值每上升10，表示音量增加10倍，即从1分贝到20分贝表示音量增加了100倍。人低声耳语约为30分贝，大声说话为60－70分贝。分贝值在60以下为无害区，60－110为过渡区，110以上是有害区。 UPS的噪音值一般应该在60分贝以下为好。
    根据中华人民共和国国家标准（UDC534.836)，城市各类区域环境噪声标准值列于下表。

输出过载能力是指在市电异常或负载异常时，UPS的输出稳定程度。过载能力是UPS的关键，因为在正常运行时一般都不会出问题。最需要UPS显示能力的时候是在市电异常和负载异常时，因为在市电和负载正常时，UPS只是一个稳压器和滤波器的作用，而这个功能用一台廉价的交流稳压器就完全可以实现。因此，如果UPS只起这么一点作用那就不值得了。所以要抓住UPS主要功能，市电异常时UPS要能不间断的接续上去，负载异常时UPS要能酌情处理，即对于正常的过载要能经受得住考验，对于短路，UPS要有能力及时采取必要的措施。

综上所述，根据目前95598信息服务室内负荷，按公司事务部测算的负荷总量6.950kW计算，需要11.580kVA的UPS电源，考虑到现有一台3.0kVA的UPS电源，建议选择8kVA的具有可扩展容量的模块化UPS电源。电池选用国内知名品牌的免维护密封铅酸电池，要求后备延时时间达到4小时以上。由此初步确定UPS电源主要技术参数：

二、主要技术参数

设备类型：在线式UPS

额定容量：8.0kVA

输入电压：380V

输出电压：220 V

电压频率：50HZ

转换时间：0毫秒

电池效率：大于90％

噪音值（距设备表面1米处）：小于60db

重量及尺寸要求：因安放位置在楼板上，UPS电源设备总重应满足楼板承重要求；电池柜尺寸根据设备摆放位置空间另定。

三、品牌推荐

1、UPS:山特电子（深圳）有限公司、深圳科士达科技发展有限公司、意大利先控、美国APC

2、蓄电池：沈阳松下、康迪斯电池

四、费用估算

1、设备费用：9万元～12万元左右（下限为国产，含蓄电池）

2、施工费用：3.2万元左右（含装修费用及低压电缆敷设电源工程等）

总费用控制在12.2万元～15.2万元之间。

山特A系列UPS和APC Symmetra LX

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 配置 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不间断电源 | 山特 | ARRAY 8KVA/4小时 | 12V/100AH的电池30块 | 82500元53100（62000） | 主机、电池三年保 |
| 不间断电源 | 山特 | ARRAY 12KVA/4小时 | 12V/100AH的电池40块 | 88500元65000（80000） | 主机、电池三年保 |
| 不间断电源 | APC | Symmetra Lx 8KVA/4小时 | 12V/100AH的电池30块 | 89200元 | 主机二年保、电池三年保 |
| 不间断电源 | APC | Symmetra Lx 12KVA/4小时 | 12V/100AH的电池40块 | 113000元 | 主机二年保、电池三年保 |
| 以上所配置电池为康迪斯电池（Contest） |

四、

方案：

方案A

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APC UPS | SURT 7500XLI（7.5KVA） | 2 | 20990 | 41980 |
| 沈阳松下免维护电池 | 12V-65AH （后备延时4小时） | 64（2*32） | 780 | 49920 |
| 电池柜 | A16 | 4 | 1250 | 5000 |

总计价格：96900.00元

方案B（可扩容）

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APC UPS | Symmetra LX 12K3I (12KVA) | 1 | 115500 | 115500 |
| 沈阳松下免维护电池 | 12V-100AH （后备延时4小时） | 40 | 850 | 34000 |
| 电池柜 | A20 | 2 | 1250 | 5000 |

总计价格：152500.00元

方案C（可扩容N+1）

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APC UPS | Symmetra LX 16K3I (16KVA) | 1 | 130800 | 130800 |
| 沈阳松下免维护电池 | 12V-100AH （后备延时4小时） | 60 | 850 | 51000 |
| 电池柜 | A20 | 3 | 1250 | 3750 |

总计价格：185550.00元

|  | 【名 称】 （台湾力特）铅酸免维护蓄能电池 |
| --- | --- |
|  | 【原产地】黄山（台湾力特大陆生产基地） |
|  | 力特铅酸阀控式免维护蓄电池，规格有：12V/24AH，12V/38AH，12V/65AH，12V/100AH，全密封免维护，环保无污染，适用于UPS、通讯电源、电信设备等配套，使用寿命可达5-8年，质保三年，三年内如有损坏包换。 |

|  | 【名 称】 （美国朝阳）铅酸免维护蓄能电池 |
| --- | --- |
|  | 【原产地】 黄山 |
|  | 朝阳铅酸阀控式免维护蓄电池，规格有：12V/24AH，12V/38AH，12V/65AH，12V/100AH，全密封免维护，环保无污染，适用于UPS、通讯电源、电信设备等配套，使用寿命可达5-8年，质保三年，三年内如有损坏包换。 |

|  | 【名 称】沈阳松下电池LC—系列 |
| --- | --- |
|  | 【原产地】 沈阳 |
|  | 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。 |

品名称： C6K(S)/C10K(S)

Castle（C）系列--C6K(S)/C10K(S)/3C10KS/3C15KS/3C20KS

城堡系列在线式UPS

　　
　　山特城堡（Castle）系列在线式UPS，包括容量1KVA至20KVA的一系列的UPS产品，与在线互动式或后备式UPS相比，在线式UPS能够为负载提供更佳的电源环境，无论从稳压输出范围、频率范围、输入杂讯的滤除，乃至市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑，在线式均是最佳的UPS结构，因此，重要的设备，或是对电力环境要求苛刻的设备几乎都应选用在线式UPS。

山特城堡系列在线式UPS，除了具备传统在线式功能外，更为要求极高可靠度的用户着想，除了全面供应长效机以外，容量6KVA以上的机种，更可以使用双机热备份，使故障率大为降低，有效提高使用电源的安全性与可靠性，为用户最重要的设备提供安全无忧的电力保障。

产 品 性 能 

·正弦波输出
　　无论在市电模式或电池模式，均可输出低失真度的正弦波电源，为用户的负载设备供最佳的电源保障。

·零转换时间
　　当市电停电或复电时，UPS在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的，有效保证了负载运行的可靠性。

·输入零火线侦测功能 
　　为了避免UPS市电输入零火线反接，山特C1~3K（S）机器具备零火线反接侦测功能。 

·旁路输出人性化 
　　为了避免山特用户让UPS工作于BYPASS MODE不开机使用，造成市电中断，UPS与设备均异常关机。山特C1~3K（S）输入正常市电，默认无旁路输出。必须开机，才会有正常逆变输出。但可以通过山特网站上的WinPower2000软件来更改配置为“上市电有旁路输出”。 

·TVSS功能 
　　即TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESS突波电压保护功能。用于FAX、TELEPHONE、MODEM、网络等转换保护功能。

· N+1并联冗余的规划，提供您最可靠的电源解决方案 
　　N+1并联冗余意味着随时都有多一台的UPS为您的重要设备提供保障。规划电源系统时，比额定容量增加一台，这样，当系统中任何一台UPS发生故障时，都能因为这额外增加的一台UPS，使得电源系统能够不间断的为您的重要设备提供高品质的电力，使得系统更加可靠。同时先进的均流技术使得并联运行下的每一台UPS平均分担着负载电流，在提高系统可靠性的同时，也延长了UPS的使用寿命。

例如：计算机负载为20KVA，就可以使用3台UPS实现并联冗余，如果其中一台UPS需移出或关机拆除。其它两台UPS会立即支持所有的负载。因此，无论哪一台UPS出现故障，都会因为您妥善的并联冗余的规划，而使得贵重的设备获得了不间断的高品质电力供应。

·输入功因修正 
　　城堡系列UPS具备输入功因修正功能，在满载情况下，输入功因可以达到0.95以上，使用户的电网环境不会受到污染。

·直流启动
　　在市电停电状态下，若需要使用UPS启动计算机或其它负载设备，城堡系列UPS可以直接以电池进行直流开机，使UPS的使用更加方便、可靠。

·旁路保护 
　　旁路供电功能使UPS的应急处理能力大大加强，同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时，如电压不能过高，城堡系列UPS提供旁路供电电压过高保护，使用户的负载设备免于高压危险。

·自动启动功能
　　当市电异常，进入电池模式供电直到截止，UPS将关机，当市电恢复正常时，城堡系列UPS会自动启动开机，正常供电，无需用户一一开机。

·长效型供电设计 
　　城堡系列UPS全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组，可以使用户放电使用时间可达8小时左右，以满足不同电网环境的要求。

·长效机强大充电能力 
　　城堡系列UPS长效机除了放电时间延长，电池回充能力也很强，可以提供约5～10A的初始充电电流。

·自我检查功能 
　　城堡系列UPS可以进行模拟断电的情况，进入电池模式供电，此功能既可通过面板上的自检按键随时执行，也可以配合山特监控软件，按定期或不定期方式进行。

·强力抗干扰 
　　针对电磁干扰与射频干扰，城堡系列UPS依循国际标准EN50091－2和IEC61000-4系列标准设计，有效提高了UPS使用的安全性与可靠性。

·可搭配发电机使用 
　　宽广的输入电压与频率范围，使城堡系列可以与主要品牌发电机搭配使用，使用时间更加延长，同时有效去除了发电机所产生的不良的电力，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。 

·可接感性负载 
　　山特城堡系列UPS可接感性负载（pf=0.8）。客户如有其他特殊需求，可直接接洽山特公司。

·网站免费下载WinPower2000监控软件
　　为了使用户对UPS的管理更加便捷、有效，在山特网站上可免费下载WinPower2000网络版监控软件，实现智能化管理。

·配备Intelligent Slot 智能插槽 
　　城堡系列UPS配备一个Intelligent Slot智能插槽，用户可以选购AS400卡，以提供IBM AS400标准通讯信号，用户利用AS400界面来作Remote Display，包含声音报警及灯光显示。或选购山特WinPower CMC卡（集中监控卡），配合山特监控软件实现一台电脑同时监视本地多台在线式UPS运行状态的功能。 还可选购山特WebPower智能监控卡，通过Internet国际互联网进行全球化管理，或者通过SNMP网管，实现集中监控及远程监控等功能。

·原厂松下蓄电池
　　城堡系列UPS的标准机搭配高品质的原厂松下蓄电池，以良好的电池质量，保证UPS使用安全性与可靠性。长效机的电池选配，可依用户的需求自定，如需技术咨询，请接洽山特各地分公司。

技 术 参 数

| 型号 | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 | 1kVA/0.7kW | 2kVA/1.4kW | 3kVA/2.1kW |
| 输入 | 电压 | (115~300)VAC |
|  | 频率 | (40~60)Hz(软件可调) |
| 输出 | 电压 | 220×(1±2％)VAC |
|  | 频率 | 与输入同步〔市电模式〕，当市电频率超出(46~54)Hz范围时，输出频率为50×(1±0.2%)Hz |
|  |  | 50×(1±0.2%)Hz〔电池模式〕 |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 备用时间 （满载/半载） | >5'/14' | ---- | >9'/ 21' | ---- | >5'/15' | ---- |
| 电池形式 | Panasonic阀控式铅蓄电池 | ---- | Panasonic 阀控式铅蓄电池 | ---- | Panasonic 阀控式铅蓄电池 | ---- |
| 外接电池标称电压 | ---- | 36VDC | ---- | 96VDC | ---- | 96VDC |
| 转换时间 | 零中断 |
| 超载能力 | 110％－150％维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms |
| 通讯界面 | RS-232 + Intelligent Slot |
| 操作 环境 | 温度 | 0℃～40℃ |
|  | 湿度 | 20％～90％ |
| 外观尺寸（W×D×H）（mm×mm×mm） | 145×400×220 | 192×460×340 |
| 重量(净重)kg | 14 | 7 | 34 | 13.5 | 34.5 | 14 |

| 型号 | C6K | C6KS | C10K | C10KS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 | 6kVA/4.2kW | 10kVA/7kW |
| 输入 | 电压 | (176~276)VAC |
|  | 频率 | (46.5~55)Hz |
| 输出 | 电压 | 220×(1±3％)VAC |
|  | 频率 | 与输入同步〔市电模式〕 |
|  |  | 50×(1±0.5％）Hz〔电池模式〕 |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 备用时间 （满载/半载） | 8'/24' | ---- | 8'/20' | ---- |
| 电池形式 | Panasonic 阀控式铅蓄电池 | ---- | Panasonic 阀控式铅蓄电池 | ---- |
| 外接电池标称电压 | ---- | 240VDC | ---- | 240VDC |
| 转换时间 | 零中断 |
| 超载能力 | 105％～130％ 10min,130%以上1min |
| 通讯界面 | RS-232 + Intelligent Slot |
| 操作 环境 | 温度 | 0℃～40℃ |
|  | 湿度 | 20％～90％ |
| 外观尺寸（W×D×H）（mm×mm×mm） | 260×570×717 | 340×640×980 |
| 重量(净重)kg | 90 | 35 | 93 | 38 |

| 型号 | 3C10KS | 3C15KS | 3C20KS |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 | 10kVA/7kW | 15kVA10.5kW | 20kVA/14kW |
| 输入 | 电压 | (304~478)VAC |
|  | 频率 | (46.5~55)Hz |
| 输出 | 电压 | 220×(1±3％)VAC |
|  | 频率 | 与输入同步〔市电模式〕 |
|  |  | 50×(1±0.5％）Hz〔电池模式〕 |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 转换时间 | 零中断 |
| 超载能力 | 105％～130％ 10min,130%以上1min |
| 通讯界面 | RS-232 + Intelligent Slot |
| 操作 环境 | 温度 | 0℃～40℃ |
|  | 湿度 | 20％～90％ |
| 外观尺寸（W×D×H）（mm×mm×mm） | 340×640×980 | 380×640×980 |
| 重量(净重)kg | 39 | 55 |

内营销总

| 纯在线式 Castle （ C ） 系列 |
| --- |
| 产品型号 | C6K(S)，C10K(S)，3C10KS，3C15KS，3C20KS |
| 产品名称 | 山特纯在线式城堡 (C) 系列 UPS |
| 原 产 地 | 美国山特深圳生产基地 |
| 产品性能 | 高可靠性的并联扩容技术，让您规划电源更有弹性 以往，您会因为考虑到未来设备的扩充，而在初期就规划了大容量的UPS设备,这是一项很大的浪费。 现在, 您只要考虑您实际的电力需求, 规划适当的UPS就可以了。 未来如果因为设备的扩充而需要相应的电力扩充时, 只需要购买扩充部分的UPS, 将它并联到原有的电源系统就可以了, 增加了规划的弹性，并大大的减少了投资的浪费。 N+1并联冗余的规划，提供您最可靠的电源解决方案 N+1并联冗余意味着随时都有多一台的UPS为您的重要设备提供保障。规划电源系统时，比额定容量增加一台，这样，当系统中任何一台UPS发生故障时，都能因为这额外增加的一台UPS，使得电源系统能够不间断的为您的重要设备提供高品质的电力，使得系统更加可靠。同时先进的均流技术使得并联运行下的每一台UPS平均分担着负载电流，在提高系统可靠性的同时，也延长了UPS的使用寿命。 例如：计算机负载为20KVA，就可以使用3台UPS实现并联冗余，如果其中一台UPS需移出或关机拆除。其它两台UPS会立即支持所有的负载。因此，无论哪一台UPS出现故障，都会因为您妥善的并联冗余的规划，而使得贵重的设备获得了不间断的高品质电力供应。 小型化的设计，为您节省寸土寸金的办公空间 由于应用了先进的控制技术，大大的提高了功率密度，新的C6K(S)~3C20KS并联冗余UPS是在线式UPS相同容量中体积最小的。在今日寸土寸金的办公空间里，为您节省了宝贵的空间。 在线维修的设计，即使维修也不需要断电 只要将UPS转到维修模式，您就可以在持续供应负载电力的状况下安全的进行在线维修；如果您做了N+1并联冗余的规划，即使在维修的时候市电发生中断，您的贵重设备也能得到不间断的高品质电力供应。 贴心的功能设计，让您更方便的使用 直流启动功能，让您在没有市电供应的情况下，也能使用UPS。定时开关机的功能，免除您因为忘记启用UPS而招致的损失。远程监控功能，实现无人化的目标。强大的充电功能，不但方便您对备用时间的延长，智慧型的充电方式更使得电池的寿命得以延长，节省开支。自动重启动功能，使您在UPS备用关机后不必亲身为UPS开机。还有其他许许多多的贴心设计，为您的工作带来更多的便利。 优异的技术指标，让您用得更安心 一直以来，山特的产品都是遵循着国际间最严格的设计规范，让您得以享有最高品质的产品性能。 接近1的输入功因，大幅度的减少了对市电电网的污染，提高电网的利用率，是真正的绿色电源。 超宽广的输入电压范围，在各种恶劣的电力环境下都为您的贵重设备提供最完善的保护。 接近90%的满载运转效率，有效的为您节省电费支出。 强大的抗干扰能力，符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的要求，能有效的杜绝电网上的杂讯、高压、突波，给您的设备提供一个干净的电力环境。 其他各项优异的技术指标，让您以经济的价格，享受高档的品质。 智能电源监控管理软件WinPower2003 支持Microsoft Windows95/98/Me/NT/2000/XP/Linux操作系统。适用于TCP/IP局域网，支持TCP/IP网络监控UPS；提供分层目录结构管理网络UPS；异常事件发生时可通过广播、电子邮件、传呼及手机短信通知用户；自动侦测UPS型号及通讯口；提供密码保护功能；支持定时开启/关闭UPS功能；支持UPS定时自测功能；支持图形方式实时显示UPS状态功能；支持网络关闭多台服务器和工作站的功能；支持Smart Event功能，使用户按自已的需求定义接收异常电力信息的方式；支持关闭大部份应用程序及保存相关文档；支持简/繁体中文、多国语言及英文平台；支持在线帮助功能。具有数据记录（包括市电、UPS、负载、电池）和事件日志功能，便于系统管理员进行UPS日常维护。 完备的监控通讯功能 提供了RS-232、智能插槽(Intelligent Slot)等监控通讯接口。用户可以选购山特AS400卡，以提供IBM AS400标准通讯信号，来作Remote Display，包含声音报警及灯光显示等监控功能。或选购山特WebPower智能监控卡，通过Internet国际互联网进行全球化管理，或者通过SNMP网管，实现集中监控及远程监控等功能。 |
| 技术参数 | 型 号 C6K C6KS C10K C10KS 额定容量 6kVA/4.2kW 10kVA/7kW 输入 电压 (176~276)VAC 频率 (46.5~55)Hz 输出 电压 220 × (1±3 ％ )VAC 频率 与输入同步〔市电模式〕 50 × (1±0.5 ％） Hz 〔电池模式〕 备用时间（满载 / 半载） 8'/24' ---- 8'/20' ---- 电池形式 Panasonic 阀控式铅蓄电池 ---- Panasonic 阀控式铅蓄电池 ---- 外接电池标称电压 ---- 240VDC ---- 240VDC 输出波形 正弦波 转换时间 零中断 超载能力 105 ％～ 130 ％ 10min,130% 以上 1min 通讯界面 RS-232 + Intelligent Slot 操作环境 温度 0 ℃ ～ 40 ℃ 湿度 20 ％～ 90 ％ 外观尺寸 W×D×H （ mm×mm×mm ） 260*570*717 重量 ( 净重 )kg 90 35 93 38 型号 3C10KS 3C15KS 3C20KS 额定容量 10kVA/7kW 15kVA10.5kW 20kVA/14kW 输入 电压 304~478)VAC 频率 (46.5~55)Hz 输出 电压 220 × (1±3 ％ )VAC 频率 与输入同步〔市电模式〕 50 × (1±0.5 ％） Hz 〔电池模式〕 输出波形 正弦波 外接电池标称电压 240VDC 转换时间 零中断 超载能力 105 ％～ 130 ％ 10min,130% 以上 1min 通讯界面 RS-232 + Intelligent Slot 操作 环境 温度 0 ℃ ～ 40 ℃ 湿度 20 ％ ～ 90 ％ 外观尺 ( W×D×H ) (mm×mm×mm) 260*570*717 重量 ( 净重 )kg 39 55 |

部：075

UPS为重要供电设备，不建议使用不足量及劣质品牌蓄电池

山特UPS蓄电池配置(满载)

具体放电时间与电池性能、负载功率及环境温度有关， 以下是按Mighty美特蓄电池的参数进行配置，仅供参考

C1KS/36v 1H 26/40AH×3 C3KS/96v 1H 26/40AH×8 2H 65AH×3 2H 65AH×8 4H 100AH×3 4H 100AH×8 8H 100AH×6 8H 100AH×16 C2KS/96v 1H 24/26AH×8 C6KS/240v 1H 26/38AH×20 2H 38/40AH×8 2H 40/65AH×20 4H 65AH×8 4H 100AH×20 8H 100AH×8 8H 100AH×40 C10KS/240v 1H 65AH*20 3C3 10KS 1H 38/40AH*32 2H 100AH*20 2H 65AH*32 4H 100AH*40 4H 100AH*32 8H 100AH*60 8H 100AH*64 3C15KS 1H 65AH*20 3C3 20KS 1H 65AH*32 2H 65AH*40 2H 100AH*32 4H 100AH*60 4H 100AH*64 8H 100AH*100 8H 100AH*128 3C20KS 1H 100AH*20 3C3 30KS 1H 100AH*32 2H 100AH*40 2H 100AH*64 4H 100AH*60 4H 100AH*96 8H 100AH*100 8H 100AH*192

APC UPS蓄电池配置

以下是按Mighty美特蓄电池的参数进行配置，仅供参考

1.SMART系列

su1000k 24/26v 1H 38/40AH×2 su3000 48v 1H 65AH×4 2H 65AH×2 2H 100AH×4 4H 100AH×2 4H 100AH×8 8H 100AH×4 8H 100AH×16 su2000 48v 1H 38/40AH×4 Su5000 48v 1H 100AH×4 2H 65AH×4 2H 100AH×8 4H 100AH×4 4H 100AH×16 8H 100AH×8 8H 100AH×32

2.SURT系列

........50%负载时

........100%负载时

四通UPS配置

满载供电时间 1小时 2小时 4小时 8小时 MD-1000S 2*38/40AH 2*65AH 2*100AH 4*100AH MD-1500S 3*38/40AH 3*65AH 3*100AH 6*100AH MD-2000S 4*38/40AH 4*65AH 4*100AH 8*100AH

满载供电时间 1小时 2小时 4小时 8小时 PS-1000S （外配蓄电池） 3*24/26AH 3*65AH 3*100AH 6*100AH PS-2000S （外配蓄电池） 8*24/26AH 8*38/40AH 8*65AH 8*100AH PS-3000S （外配蓄电池） 8*38/40AH 8*65AH 8*100AH 16*100AH PS-6000S （外配蓄电池） 20*38/40AH 20*65AH 20*100AH 40*100AH PS-10KS （外配蓄电池） 20*65AH 20*100AH 40*65AH 60*100AH

5-8365868国内营销总部：0755-836586811

山特A UPS

APC Symmetra UPS

性能参数

河南中豫电子有限公司

2007-3-23

目录

（一）山特A系列UPS

- 产品介绍

产品外观

产品简介

产品性能

监控软件-WinPowr

广域网电源监控方案－WebPowr

二、电气参数

（二）APC Symmetra UPS

- 产品外观

- 产品性能

- 产品技术参数

（三）山特A系列UPS与APC Symmetra UPS价格

（四）山特A系列UPS与APC Symmetra 性能比较

- 产品介绍：

1,外  观

A UPS外观

WebPower

2,简  介

山特A UPS集当今电力电子和自动控制领域最新成果于一身，是为推动电源保护领域的技术进步而诞生的颠峰之作。A UPS采用抽屉式高智能模块化设计，可通过增减机柜内UPS模块来满足功率输出及可靠性要求，具有极大的弹性，实现最佳性价比。A UPS采用高效率、高性能以及高输出电压稳定度的双转换纯在线架构，它兼容三相和单相市电输入，并可通过判断当前市电状态自动地在三/单相之间切换。采用高速DSP作为控制器的A UPS拥有强大的信息处理能力，提供人性化的操作界面和最完善的电源管理功能，不但极大的提高了UPS自身的运行质量，而且通过全中文液晶屏以及与电脑和网络的完美连接使得您对UPS的操作与管理得心应手。A UPS能够解决几乎所有的电源问题，为各种负载提供安全有效的电源保障，使您在各种恶劣的电源环境下均可高枕无忧。A UPS融合了全部山特数据中心保护软件和附件，能提供完善的数据中心保护,真正实现了电源保护的四个最重要特性：冗余性、可扩充性、可管理性和可服务性。选用AUPS将完全改变您对电源保护的观点。优美的外观设计，也会成为一道美丽的风景线。

3,产品性能

模块化设计、分散式控制的并机系统－提供最可靠的安全保护

随着用户对电源可靠性的不断提高，UPS经历了单机系统，集中式控制并机系统，分散式控制并机系统的发展阶段。对单机UPS系统，如果UPS发生故障，负载必然受到断电的影响,可靠性最差；对集中式控制UPS并机系统，所有的功率模块都是在一个控制模块的指挥下并机工作，虽然模块可以冗余，可靠性有所提高，但一旦控制模块发生故障，该并机系统必然面临崩溃的危险。

A UPS采了分散式控制系统和最先进的模块化设计，整个系统包括1～6个UPS模块，1个LCD显示模块，用户还可以选装1个充电模块，系统中，每个模块都有独特的热插拔功能，它们通过先进、独创方式联系起来，完全实现了随意组合、更换、和冗余。每个UPS模块都自行控制，即使LCD模块故障或者被拔出A UPS运行仍不会受到影响。因此，A UPS具有最好的可靠性。

最可靠的N+X结构

用户可以根据自己的负载以及为体现安全性所需要的功率冗余来决定UPS模块数，方便配置N+X (4KVA～24KVA)完全冗余的UPS系统，灵活且可靠地保护关键设备。

双转换纯在线架构

A UPS采用成熟的双转换纯在线架构，为目前解决电源问题的最佳方案，可以解决几乎所有的电源问题。A UPS能在各种输入条件下输出干净安全的正弦波，符合各种要求苛刻的用电设备的需要。为计算机设备、通信系统以及自动化设备等提供臻于完美的电源保护。

人性化的简易操作设计

A UPS采用大屏幕5行全中文液晶（LCD）显示及LED指示灯。用户对UPS的操作，可以很容易的在LCD面板上进行，并获取所有UPS模块的信息。LCD、LED以及蜂鸣器相配合提供了完备的报警功能，大大提高了整个系统的安全性。

智能型的输入检测纠错能力

A UPS具有单/三相自动识别以及三相接入时的相序识别能力，可以自动识别错误接线并报警。A UPS采用三相或者单相的输入，单相输出的方式。用户可以根据自己的电源状况决定采用单相还是三相输入。

数字化设计的UPS

A UPS采用高效能的DSP（Digital Signal Processor）作为其控制中枢，实现了数字化的控制和完备的通讯功能。独特创新的内嵌软件设计，不仅使得UPS的运行性能更为突出，而且能够自如应付各种突发情况，充分保护用电设备和UPS，真正实现了智能化和网络化的功能。

高效的充电能力

每个UPS模块均内嵌高性能智能充电器，能保证快速充电并合理地保护电池，高效的发挥电池效能而不损伤电池寿命。同时，A UPS还允许用户根据需要安装一个专用的充电模块，进一步增强充电能力。

长效型功能设计

A UPS特别考虑到用户对长延时的需求，设计了长效型的功能。用户可依据负载的实际大小需求，选配电池组数和容量，或选配发电机。以获取真正长效可靠的洁净电源。

完备的监控功能

A UPS系列提供了RS-232、RS-485、智能插槽（Intelligent Slot）等监控通讯接口。用户可以选择从山特网站上下载Winpower软件或Webpower卡来实现远程UPS管理，监控等功能。其中智能插槽可选装AS400卡（选购件）或WebPower卡（选购件）。

标准RS232接口，可以使用山特图形化的WinPower监控软件。

标准RS485接口，可以在较远距离内用WinPower实现对UPS的监控管理，使UPS的电源供应可以完全得到掌控。

智能插槽配合AS400卡，可以直接利用有AS400接口系统的UPS监控功能，对电源进行监控管理。

智能插槽配合配合WebPower卡使用，使您能通过国际互联网（Internet）对UPS进行远程监控管理。

# 4,监控软件WinPower

WinPower软件用于监控山特智能UPS，可以保证计算机系统不会因为市电的故障而遭到损坏。通过该软件，用户可以在同一个局域网内监视和配置网上的任意一台UPS。一个 Monitor 可以监测多台UPS；同时，多个 Monitors 也可以一起来监测一台UPS。通过自动响应功能显著地增强网络可靠性，并在发生电源故障条件时保护系统/数据的完整性。它以预防式管理UPS系统，从而保护您的网络，并为网络管理员提供优异的电源管理工具。

# WinPower支持的操作平台

SCO UNIX 8.0					  Novell NetWare 5.1/6.0/6.5

SCO UnixWare 7.1.1/7.1.3        SGI Irix

AIX 4.3.x/5.1.x/5L/5.2.x		  Compaq True 64

Solaris/x86 7/8/9               Apple Mac OS X 10.x

Solaris/Sparc 7/8/9             HP-UX 11.x/11i.x

Windows/98/2k/XP/2003           Linux

WinPower硬件要求

一台可提供RS-232 串口的服务器，X86的CPU(建议采用486，Pentium或更新的产品)，可用内存大于16MB（推荐使用32M）。

一根普通的RS232通讯线。

Windows NT局域网（TCP/IP）。

WinPower软件功能

WinPower监控界面

- 用户界面

| 界面管理工具 | 可以设置管理UPS的各项性能参数，以达到安全管理UPS的目的。 |
| --- | --- |
| 界面监控 | 通过Monitor,可以获得UPS的各项具体性能参数 |
| 侦测UPS型号 | 能够自动侦测UPS型号，方便用户使用 |
| 联机帮助 | 提供丰富的联机帮助文档 |

- UPS管理

| 安全管理机制 | 提供密码安全验证机制 |
| --- | --- |
| 配置管理工具 | 可以设置UPS事件关机参数等 |
| 任务调度 | 设置UPS定时开关机、自测等参数 |
| 本地Agent设置 | 通过更改本地Agent的设置，用户可以随时修改用户密码，是否接受远程关机信号以及接受那一台Agent的关机信号等参数。 |
| 辅助关机功能 | 用户可以添加自己要执行的动作命令，为用户更好地管理UPS提供接口。 |

- 测试

| UPS定期自测 | 通过周期性测试UPS可以及时发现电源问题 |
| --- | --- |
| UPS自测 | 通过UPS自测，便于用户随时了解UPS的电池状况，以便采取预防措施。 |
| 数据记录 | 通过查看历史记录数据，了解UPS的工作状况，便于系统管理员更好地掌握UPS的工作状况 |

- 事件管理

| 多达29种事件支持 | 对于定义的29种事件发生时，系统管理员可以根据事件的严重性，决定是否发送EMAIL或Pager信息通知用户或采取其它动作来处理事件。 |
| --- | --- |

- 关机/重启

| 关闭操作系统 | 可以安全关闭用户系统。 |
| --- | --- |
| 多服务器关闭 | 通过TCP/IP网络，可以关闭多台服务器。 |
| 关机参数 | 用户可以设置或修改关闭系统和UPS的参数，确保用户系统的安全关闭。 |

5.WebPower ----功能完备的广域网电源监控方案：

由于网络应用的普及，使得UPS在通讯方面的应用更趋多元化。山特UPS为适应市场需求，推出了被称为智能型UPS插卡的监控产品WebPower。通过智能插卡，UPS可直接成为用户计算机网络中的一个节点。配合多种操作系统平台下以及对TCP/IP，SNMP，HTTP等协议的支持，满足用户对UPS网络化的需求，更可适应用户对分散应用、集中管理的需求趋势，真正达到完善的电源管理模式。

WebPower支持SNMP和HTTP 协议。用户可以通过Internet浏览器和网管软件及WebPower CentralControl来集中管理UPS。

PowerNet SNMP Manager 用户界面

WebPower支持的操作平台及软件需求

- Windows/98/2k/XP/2003			Solaris/x86 7/8/9

Linux						Solaris/Sparc 7/8/9

AIX 4.3.x/5.1.x/5L/5.2.x		Compaq True 64

HP-UX 11.x/11i.x				SGI Irix

- IE/Netscape 3.0+浏览器/ HP Openview,IBM Netview等网管软件

WebPower硬件要求

Server 专用的RS-232 串口。

网络使用TCP/IP协议，提供RJ45接口。

WebPower SNMP Adapter

WebPower性能

- 用户界面

| WebPower管理工具 | 通过web浏览器获得完备的UPS管理性能 |
| --- | --- |
| 支持JAVA | 以图形方式实时显示UPS各项参数 |
| SNMP管理 | 通过网管软件获得完备的UPS管理性能 |
| 联机帮助 | 提供丰富的联机帮助文档，方便用户使用 |

- UPS管理

| 安全性管理 | 提供用户名和密码安全验证机制 |
| --- | --- |
| 配置管理工具 | 可以设置WebPower网络参数，事件关机参数等 |
| 任务调度 | 定期UPS自测，定时开关机，特别日关机功能 |
| UPS控制参数 | 为直接操作控制UPS提供接口 |
| 支持串口初始化参数 | 支持通过串口设置WebPower重要参数功能，如超级用户，初始化口令，SNMP等。 |
| 固件升级 | 运行固件升级程序，用户可以通过串口升级WebPower |
| WebPower/Central Control | 可以集中控制网络中的所有UPS，便于用户及时发现问题，方便用户管理 |

- 诊断

| UPS定期自测 | 通过周期性测试UPS可以及时发现电源问题 |
| --- | --- |
| UPS自测 | 通过UPS自测10秒/测试至电池低电位，便于用户随时了解UPS的电池状况，以便采取预防措施。 |
| 数据记录 | 通过查看WebPower的历史记录数据，了解UPS的工作状况，便于系统管理员更好地掌握WebPower的工作状况。 |

- 事件管理

| 支持SNMPTrap | WebPower支持多达21种电源或环境事件，系统管理员可以通过配置事件的不同参数来控制WebPower的工作。 |
| --- | --- |

- 关机/启动

| 关闭操作系统 | 通过WebPowerShutdown程序，可以安全关闭用户系统。 |
| --- | --- |
| 关闭多服务器 | 通过TCP/IP网络，可以关闭多台服务器（最多64台） |
| 开启/关闭UPS | 可以直接关闭或开启连接设备的电源，便于客户进行系统设备维护。 |

二、技术参数

| 国际型号(Symmetra Power Array) |
| --- |
| 电源容量 | 4－24KVA |
| 电池类型（BM） | 可热更换，全密封，免维护的铅酸电池，寿命为3-5年 |
| 扩展电池功能 | 有 |
| 拓结构 | 双变换 |
| 输入规格 |
| 额定输入电压 | 单相220VAC/三相380VAC |
| 额定输入频率 | 50Hz |
| 输入电压范围 | 单相122－300.0 VAC/三相212－ 520.0 VAC |
| 输入频率范围 | 46－54Hz |
| 功率因数校正 | >0.98 |
| 输出规格 |
| 额定输出电压 | 220Vac |
| 输出电压精度 | ±2% |
| 总电压谐波失真 | 满载是<6% |
| 支持负载功率因数范围 | 0.65—1.0 |
| 满载效率 | 市电满载>88% 电池满载>84% |
| 过载容量 | 30 秒 110%，2秒130% |
| 特性 |
| N+1冗余性 | 有 |
| 功率可扩展性 | 有 |
| 防雷击及过高压保护硬件 | 有 |
| 防浪涌 | 有 |
| 运行电池后备时间可扩充性 | 有 |
| 自诊断 | 有 |
| 用户可服务性 | 有 |
| 自动旁路 | 有 |
| 人工旁路 | 有 |
| 过载能力 | 有 |
| LCD显示 | 可编程大屏幕5行全中文带背景亮光的LCD，多种语言 |
| 智能串口接口 | 有 |
| SNMP功能 | 有 |
| 多服务器/操作系统关闭 | 通过WinPower或WebPower |
| 紧急电源关闭（EPO）功能 | 由外部开关信号实现控制 |
| 物理特性 |
| 运行环境 | 0 to 40 C;0 to 95%非冷凝，0-3048米内 |
| 机柜（长*宽*高） | 442×700×965mm |
| 机柜重量 | 75KG |
| UPS模块重量 | 15KG |

配线标准：

| 市电输入线径 | UPS输出线径 | 电池正/负线线径 | 地线 线径 | 市电输入配电开关 | UPS输出配电开关 | 电池配电开关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R相 | 6AWG*2/ 16*2mm2 | 输出火线（L） 线径 | 6AWG*2/ 16mm2*2 | 4AWG*2/ 25mm2*2 | 6AWG/ 16mm2 | 175A/ 220VAC | 125A/ 220VAC | 250A/ 150VDC |
| S相 | 6AWG/ 16mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| T相 | 6AWG/ 16mm2 | 输出零线（N） 线径 | 6AWG*2/ 16mm2*2 |  |  |  |  |  |
| N线 | 6AWG*2/ 16*2mm2 |  |  |  |  |  |  |  |

一、APC Symmetra® LX

二、性能

| 可用性 |
| --- |
| 模块化设计 | 通过自我诊断，现场可替换模块而提供快速可用性，减少维护需求 |
| 可配置为 N+1 内部冗余 | 允许配置一个或比支持连接负载所必需的更多的电源模块，这样的冗余提供了高可用性 |
| 冗余智能模块 | 给予关键 UPS 功能冗余通讯路径，向 UPS 连接负载提供更高的可用性 |
| 热插拔智能模块 | 在更换智能模块期间，确保干净、不间断电源以保护设备 |
| 热插拔电源模块 | 在更换电源模块期间，确保干净、不间断电源以保护设备 |
| 热插拔电池 | 在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备 |
| 电源模块并行连接 | 可从隔离模块故障中立即、无缝地恢复，增强可用性 |
| 并联电池模块 | 通过冗余电池提供更高的可用性 |
| 自动内部旁路 | 在 UPS 超载情况下或故障时向连接负载提供市电供电 |
| 经 UPS 关机后自动重启负载 | 一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。 |
| 适应性 |
| 可升级电源容量 | 允许以后快速升级减少今天 UPS 规模过大的成本 |
| 可扩展的运行时间 | 需要时允许快速增加更多的运行时间 |
| 即插即用外部电池 | 向 UPS 增加额外的运行时间时，保证负载干净、不间断的供电 |
| 架式/塔式 转换 | 当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资 |
| 可现场更换的电源配电盘 | 对具有不同插头类型的设备确保其兼容性 |
| 可编程频率范围 | 保证与不同输入频率的兼容性 |
| 易管理性 |
| 可管理的外部电池 | 通过监视外部电池正常与否及其预期运行时间减少预防性维护需求 |
| 网络管理 | 通过具有温度监控功能的 APC 的网络管理卡在远程监视和控制 UPS，并访问环境信息 |
| 兼容英飞管理器 | 以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。 |
| LSD 显示器 | 通过基于文本的显示本地管理 UPS，允许通过存储的警报条件和事件进行快速诊断 |
| 智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。 |
| SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 |
| 可服务性 |
| 模块已安装可以发货 | 能够进行安装前 UPS 的分段运输和测试以及快速安装 |
| 预测故障通知 | 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换 |
| 自动自检 | 定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。 |
| 有声报警 | 实时告诉你系统是否处于电池运行状态，电池电压是否低，或是否处于过载状态 |
| 用户可替换智能模块 | 能够简单升级和更换智能模块 |
| 用户可替换电源模块 | 能够简单升级和更换电源模块 |
| 用户可更换电池 | 能够简单升级和更换电池 |
| 断开电池通知 | 当电池不能提供后备电力时警告 |
| 可拆除的输入/输出绕线托架 | 允许快速容易地安装和维护 UPS |
| 系统保护 |
| 电源调节 | 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。 |
| 频率和电压调整 | 可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。 |
| 输入功率因数校正 | 通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用最少 |
| 兼容发电机 | 在长时间断电故障时，确保为所有负载提供清洁的不间断电源。 |
| 冷启动能力 | 当市电停止时提供临时的电池供电 |
| 可复位的电路断路器 | 能够从 UPS 超载状态中快速复位。 |
| 经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。UL、FCC、CE、C-Tick 认证。 |

## 三、技术参数

## 输出

输出功率容量：5600 瓦数 / 8000 VA，8400 瓦数 / 12000VA

最大可配置功率：11200 瓦数 / 16000 VA

额定输出电压：230V

输出电压可调范围：可设置为220、230或240 输出电压

满负载效率：90%

输出电压失真：满负荷时低于 5%

输出频率(与主频率同步)：47 - 63 Hz

波峰因数：up to 5 : 1

波形类型：正弦波

输出连接：

| (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) |  |
| --- | --- |

## 输入

## 旁路： 内部旁路 (自动会人工)

额定输入电压：230V,400V 3PH

输入频率：45 - 65 Hz (自动适应)

输入端子类型：

| Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) |  |
| --- | --- |
| Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |

工作电压范围：155 - 276 (1:1),290 - 480 (3:1)V

其他输入电压：220V,240V,380V,415V

## 电池与运行时间

电池型号：免维护密封铅酸电池(悬浮电解液)：防漏

预装电池；9

空电池槽：4

典型充电时间：7.50 小时

半载典型后备时间：122.6 分钟 (2800 瓦数)

满载典型后备时间：57.4 分钟 (5600 瓦数)

## 通讯与管理

接口端口：DB-9 RS-232,灵巧插槽

可用的智能插槽数量：1

预装 SmartSlot™ 卡：AP9619

控制面板：多功能液晶显示器状态管理控制台。

有声报警：Audible and visible alarms prioritized by severity

紧急关断：Yes

## 物理指标

高 1516.00 mm 宽 483.00 mm 深 726.00 mm

净重：473.64 KG

运输重量：502.27 KG

运输高度：1880.00 mm

运输宽度：599.00 mm

运输长度：997.00 mm

颜色：黑色,银牌

每个运输托盘上产品数量 1.00

## 环境

工作环境：0 - 40 °C

工作相对湿度：0 - 95%

操作高度：0-3000米

存储温度：-15 - 45 °C

存储相对湿度：0 - 95%

存储高度：0-4500米

听觉噪音距设备表面：1 m 处 62 dBA

在线运行发散热量：3707.00 BTU/hr

## 相符性

## 管理机构认证

C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A 级,EN 55024,EN 60950,GOST,IEC 60950,VDE

（三）山特A系列UPS和APC Symmetra LX报价单：

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 配置 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不间断电源 | 山特 | ARRAY 8KVA/4小时 | 12V/100AH的电池30块 | 82500元53100（62000） | 主机、电池三年保 |
| 不间断电源 | 山特 | ARRAY 12KVA/4小时 | 12V/100AH的电池40块 | 88500元65000（80000） | 主机、电池三年保 |
| 不间断电源 | APC | Symmetra Lx 8KVA/4小时 | 12V/100AH的电池30块 | 89200元 | 主机二年保、电池三年保 |
| 不间断电源 | APC | Symmetra Lx 12KVA/4小时 | 12V/100AH的电池40块 | 113000元 | 主机二年保、电池三年保 |
| 以上所配置电池为康迪斯电池（Contest） |

（四）山特A系列UPS与APC Symmetra LX 性能比较

| 品牌 | 冗余技术 | 最大可扩容 | 操作方面 | 网络管理 | 服务方面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山特 | 分散式控制技术（每个模块是一个独立UPS） | 24KVA | 中文液晶操作 | 有 | 三年全国联保 |
| APC | 集中控制技术（每个模块不是一个独立UPS，它有智能模块，电池模块，功率模块组成）如果中间哪一个有问题就会影响整个系统。 | 16KVA | 英文操作 | 有 | 二年全国联保 |

五．**电业局UPS优惠报价单

A项

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APC UPS | SURT 7500XLI | 2 | 20990 | 41980 |
| 沈阳松下免维护电池 | 12V-65AH （后备延时4小时） | 64（2*32） | 780 | 49920 |
| 电池柜 | A16 | 4 | 1250 | 5000 |

总计价格：96900.00元

B项（可扩容）

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APC UPS | Symmetra LX 12K3I (12KVA) | 1 | 115500 | 115500 |
| 沈阳松下免维护电池 | 12V-100AH （后备延时4小时） | 40 | 850 | 34000 |
| 电池柜 | A20 | 2 | 1250 | 5000 |

总计价格：152500.00元

C项（可扩容N+1）

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APC UPS | Symmetra LX 16K3I (16KVA) | 1 | 130800 | 130800 |
| 沈阳松下免维护电池 | 12V-100AH （后备延时4小时） | 60 | 850 | 51000 |
| 电池柜 | A20 | 3 | 1250 | 3750 |

总计价格：185550.00元

在线式UPS

在线式UPS：这种UPS一直使其逆变器处于工作状态，它首先通过电路将外部交流电转变为直流电，再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰；在停电时则使用备用直流电源（蓄电池组）给逆变器供电。由于逆变器一直在工作，因此不存在切换时间问题，适用于对电源有严格要求的场合。在线式UPS不同于后备式的一大优点是供电持续长，一般为几个小时，也有大到十几个小时的，它的主要功能是可以让您在停电的情况可像平常一样工作，显然，由于其功能的特殊，价格也明显要贵一大截。这种在线式UPS比较适用于计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业控制等行业，因为这些领域的电脑一般不允许出现停电现象。

UPS电源按其工作原理可分为后备式、在线式以及在线互动式三种。
    (1)  后备式UPS
    (2)  在线式UPS
    (3)  在线互动式UPS

表一：

表二：

UPS从结构上一般分为直流UPS(DC-UPS)和交流UPS(AC-UPS)两大类。
    (1)  直流UPS
    (2)  交流UPS

    从备用时间分，UPS分为标准型和长效型两种。
    一般来说，标准型机内带有电池组，在停电后可以维持较短时间的供电（一般不超过25分钟）；长效型机内不带电池，但增加了充电器，用户可以根据自身需要配接多组电池以延长供电时间，厂商在设计时会加大充电器容量或加装并联的充电器。

    此外,UPS的分类还有其他一些简单的分类，比如从组成原理分为旋转型UPS和静止型UPS；从应用领域分为商业用UPS和工业用UPS；从输出电压的相数分为单相UPS和三相UPS；从容量分为大容量UPS（大于100KVA）、中容量UPS（10-100 KVA）和小容量UPS（小于10 KVA）。

UPS的额定容量是指UPS的最大输出功率（电压V和电流A的乘积）。
    通常市场上所售的UPS电源，容量较小的以“W”（瓦特）为单位来标识；超过1千瓦时，用“VA”（伏安）标识，“W”与“VA”值是有区别的。这就要求我们必须区别具体情况来选择UPS。一般来讲，1千瓦以内的小容量UPS一般都用“W”表示容量，容量在1KVA～500KVA的 UPS 都用VA而不是W来表示容量。

事实上，“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来： W = VA×功率因数。功率因数在0～1之间，它表示了负载电流做的有用功（W）的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备来说，有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流，它是负载特性引起的。由于有这部分电流，所以“ VA”值比“W”值大，在功率因数为1时，“W”和“VA”值相同。

那么在我们为计算机等设备选配UPS电源时，怎样选择合适的UPS容量？若选择不当，通常会出现以下两种情况，一是容量过小，即所谓小马拉大车，很可能会造成设备的损坏；另一种情况是容量过大，造成资金的浪费。因此，正确地选择UPS的容量对网络管理人员来说是一件重要的事情。
    一般来讲，UPS在容量选择应考虑以下因素：
    1、实际负载情况：P=∑Pi/f
    即实际所有负载的总和∑Pi，再除以功率因数f，f=0.6~0.8,即可得到实际负载容量P。
    2、预留扩容：
    考虑到业务发展的可能，在不大量追加投资情况下，增加UPS输出容量，这可通过两种途径实现：
    A：选择可以实现现场扩容的UPS产品，如现在市面上销售的模块化UPS产品。
    B：提前购买大容量UPS，但需提前投入大量的资金。

UPS输出电压是指市电经过UPS整形、滤波、稳压等一系列措施后输出的供电脑等负载设备使用的电压。这种电压一般都比市电电压干净，没有杂质讯号。通常UPS的输出交流电压应该稳定在220V，不能有过多偏差。

一般电网标准频率是50Hz（赫兹）或者60Hz（赫兹），UPS允许市电频率有一定的变化范围，在这个范围内，UPS同步跟踪市电频率，超出则以本机频率输出。这个实际输出的频率就是输出电压频率。

UPS的转换时间是指UPS从市电切换到电池状态或从电池状态切换到市电所需要的时间。通常UPS的转换时间不能大于10ms（毫秒）。

    UPS的转换时间指标希望是越小越好，但有些容性负载可以承受短时间的转换，UPS如采用继电器则存在4~10ms的转换时间，对采用电子开关则小一些，关键是看该UPS采用何种技术。通常我们认为后备式与在线互动式有转换时间，在线式UPS则不存在转换时间，即零转换时间。

    对于家庭个人使用或SOHO小型办公应用来讲，建议购买具有转换时间的后备式UPS（不要大于10ms），比较合算；而对于交通、银行、证券或大企业等重要型工作，则建议购买零转换时间的在线式UPS。

UPS（不间断电源）之所以能够在断电后，继续为计算机等设备供电，就是因为它的里面有一种储存电能的装置在起作用，这种储能的装置就是UPS电池。其主要功能是：１当市电正常时，将电能转换成化学能储存在电池内部。２当市电故障时，将化学能转换成电能提供给逆变器或负载。
    UPS电池的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程度，然而蓄电池却又是整个UPS系统中平均无故障时间（MTBF）最短的一种器件。如果用户能够正确使用和维护，就能够延长其使用寿命，反之其使用寿命会显著缩短，蓄电池的种类一般分力铅酸电池、铅酸免维护电池及镍镉电池等，如下表所示。

考虑到负载条件、使用环境、使用寿命及成本等因素，一般选择铅酸免维护电池。用户千万不要因贪图便宜而选用劣质电池，因为这样做会影响整个系统的可靠性，并可能因此造成更大的损失。

UPS的标称备用时间是指市电断电后UPS能够供给计算机等设备的最大供电时间。

    通常，UPS依备用时间可分为标准型及长效型。标准型UPS备用时间为5-15分钟，长效型为1-8小时。假如您的设备停电时，只需要存盘、退出即可，那选用标准型UPS；假如您的设备停电时，仍须长时间运转，那须选用长效型UPS。

    那么UPS备用时间的长短是由什么决定的呢？是由UPS的储能装置，也就是UPS电池决定的，现在的UPS一般都用全密封的免维护铅酸蓄电池作为储能装置，电池容量的大小由"安时数（AH）"这个指标反映，其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池，安时数大的容量大；相同安时数的电池，电压高的容量大，通常以电压和安时数共同表示电池的容量，如12V/7AH、12V/24AH、12V/65AH、12V/100AH。

    后备式UPS一般内置4AH或7AH的电池，其备用时间是固定的。如果是个人用户单机使用，这种小型后备式UPS就值得选购。在线式与在线互动式UPS有内置7AH电池的标准机型，也有外配大容量电池组的长效机型，用户可以根据需要实现的备用时间而确定配备多大容量的电池。对于公司，企事业单位等电脑等设备比较多的情况，就有必要选择提供大容量电池组的UPS，以提供更长的备用时间。

电源效率是指UPS的整机电能利用率，也就是UPS从外部吸收功率与向负载输出功率两者之的比值。这个数值和UPS电源设计线路有密切的关系，高效率的电源可以提高电能的使用效率，在一定程度上可以降低电源的自身功耗和发热量。通常在线式UPS的电源效率一般能够达到90％以上。如果需要增配大中容量的交流不间断供电设备，最好选用电源效率高的在线式UPS。而其他UPS的电源效率在80％左右。

噪音是一类引起人烦躁、或音量过强而危害人体健康的声音。衡量噪音强弱的数值我们把它成为噪音值，单位通常是分贝(dB), 人耳刚刚能听到的声音是0－10分贝。分贝值每上升10，表示音量增加10倍，即从1分贝到20分贝表示音量增加了100倍。人低声耳语约为30分贝，大声说话为60－70分贝。分贝值在60以下为无害区，60－110为过渡区，110以上是有害区。 UPS的噪音值一般应该在60分贝以下为好。
    根据中华人民共和国国家标准（UDC534.836)，城市各类区域环境噪声标准值列于下表。

UPS的输出插座是指UPS的电源输出接口，通常在我国UPS产品要提供两种标准规格的插座接口：两孔插座和三孔插座。不同的UPS提供的输出插座数量也不相同，一般来讲，适合个人使用的低端UPS提供一个输出插座，而中端UPS会提供2个以上的输出插座，高档的机柜式UPS提供的输出插座会更多，以满足更多设备的用电需求。

市电即我们所说的交流电（AC），交流电的成分包含：电压、电流、频率三种，其频率可分为50HZ（赫兹）与60HZ（赫兹）两种，电压分布由100VA至240VA。一般为220V（伏）。

输出过载能力是指在市电异常或负载异常时，UPS的输出稳定程度。
    过载能力是UPS的关键，因为在正常运行时一般都不会出问题。最需要UPS显示能力的时候是在市电异常和负载异常时，因为在市电和负载正常时，UPS只是一个稳压器和滤波器的作用，而这个功能用一台廉价的交流稳压器就完全可以实现。因此，如果UPS只起这么一点作用那就不值得了。所以要抓住UPS主要功能，市电异常时UPS要能不间断的接续上去，负载异常时UPS要能酌情处理，即对于正常的过载要能经受得住考验，对于短路，UPS要有能力及时采取必要的措施。

# Text boxes

不间断电源供电方案